附件1：收货地址

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 备注 | 项目名称 | 收货地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源防雷器 | 个 | 60.00 | 市购 | 国标 | - 电源防雷器；(2)满足国标；参考附件电源防雷器 | 2021年南平高速公路视频高清改造项目 | 福建省南平市建阳区将口镇芹口村将口高速收费站 翁建 13255055252 |
| 2 | 网络防雷器 | 个 | 60.00 | 市购 | 国标 | (1)信号防雷器；(2)满足国标；参考附件网络防雷器 |  |  |
| 3 | 48芯接头盒 | 套 | 61.00 | 市购 | 48芯 | 户外型，1进2出 |  |  |
| 4 | 24芯接头盒 | 套 | 56.00 | 市购 | 24芯 | 户外型，1进2出 |  |  |
| 5 | 防水尾缆 | 根 | 120.00 | 定制 | 定制 | 3米，2芯，尾纤头SC |  |  |
| 6 | 2P空开 | 个 | 273.00 | 正泰 | 2P | 10A |  |  |
| 7 | 网络线（六类双绞线） | m | 3000.00 | 康普 | 六类 | 满足国标 |  |  |
| 8 | 检修插座 | 个 | 157.00 | 市购 | 5孔 | 可安装在空开导轨上，5孔 |  |  |
| 9 | 同轴线缆 | 米 | 800.00 | 市购 | SYV-75-3 |  |  |  |
| 10 | 电源防雷器 | 个 | 13.00 | 市购 | 国标 | - 电源防雷器；(2)满足国标；参考附件电源防雷器 | 隧道洞口、站前及外场情报板改造项目 |  |
| 11 | 网络防雷器 | 个 | 13.00 | 市购 | 国标 | - 信号防雷器；(2)满足国标；参考附件网络防雷器 |  |  |
| 12 | 接引地线（4平方） | 米 | 560 | 市购 | ZR-BVR-4mm2 |  | 隧道火灾报警系统改造项目 |  |
| 13 | 耐火型屏蔽双绞线2*4 | 米 | 16600 | 市购 | NH-RVSP-2×4mm2 |  |  |  |

附件2：电源防雷器参数

- 1.产品基本原理

SPD并联于线路（L/N）与大地之间，在正常工作电压情况下，MOV处于高阻状态，相当于线路对地开路，不影响线路正常工作。

当线路由于雷电或开关操作出现瞬时脉冲过电压时，防雷模块在纳秒级时间内迅速导通，将过电压短路到大地泄放，当脉冲过电压消失后，防雷模块又自动恢复高阻状态，不影响用户供电。当防雷模块长期工作在超负荷工作状态，而发热到一定温度其性能劣化，模块中的热感保护器（K1）(如图四所示)会自动断开防雷模块回路，保护电源电路工作不受影响，及时防止火灾发生。

当线路感应过大雷电流时，过流保护器（K2）迅速断开，防止SPD爆炸。K1或K2动作后，SPD内脱扣装置动作，使故障显示窗口显示红色（如图五所示），提醒用户更换SPD模块，同时，脱扣装置带动遥信告警开关（SK）动作，输出故障告警信号。

- 2.技术指标要求

a、通流容量： 8/20μS波形电流冲击下达到In=20KA,Imax=40KA。

b、限制电压：在8/20μS波形电流冲击下Up≤1.8KV。

c、压敏电压：U1mA=620±10%V。

d、漏电流：在75%U1mA直流电压下，漏电流≤20μA。

e、最大持续工作电压：Uc=385Vac。

f、模块可插拔，且具备遥信输出接口。

3.技术参数

| 序号 | 电源防雷器技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大持续电压 | 385VAC |
| 2 | 标称放电电流 | 20kA(8/20μS) |
| 3 | 最大放电电流 | 40kA(8/20μS) |
| 4 | 限制电压 | ≤1.8kV |
| 5 | 保护模式 | L-PE、N-PE |
| 6 | 告警功能 | 有劣化显示窗口，并具备遥信输出接口 |
| 7 | 响应时间 | 25ns |

4.安装接线图

- 5.外形结构图（此图只作示意，以提供安装尺寸为主）

附件3：网络防雷器参数

- 安装示意图

2.外形尺寸（此图只作示意，以提供安装尺寸为主）

3.技术参数

| 产品名称 | 网络信号防雷模块 |
| --- | --- |
| 接口： | RJ45 |
| 工作电压Un： | 2.8V |
| 总通流容量Itotal（8/20μS）： | 10kA |
| 差模X-X（10/700μS）： | 4.0kV |
| 共模X-PE（10/700μS）： | 6.0kV |
| 电压保护水平Up： | <20V |
| 保护线路： | 1-8线 |
| 传输速率： | 1000Mbps |
| 反应时间： | <5nS |
| 接地接线径： | ≤4mm2 |
| 工作温度： | -40℃～70℃ |
| 相对湿度： | 10%～90%（25℃） |