配置表：

| 位置 | 配电箱编号 | 配电箱尺寸 | 外封堵门尺寸 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏厝隧道A道货车道 | YYMP1 | 高*宽 *深配电箱80cm*90cm*30cm | 高*宽100cm*90cm | 1P空开C20*9；1P空开C25*2；1PC16*16；3P塑壳断路器C50*1；3PC25*1；3PC20*4；3PC16*1；3P塑壳断路器C63*1 | 面板配置9个指示灯、1个温湿度控制器，配齐空开轨道、跳线使用BV16,配齐零线排、地线排，配电箱门配置接地跳线BV6 |
|  | YYMP2 | 高*宽 *深配电箱80cm*90cm*30cm | 高*宽100cm*90cm | 1PC25*2;1PC20*9；1PC16*16；3P塑壳断路器C50*1；3PC25*1；3PC20*4；3PC16*1；3P塑壳断路器C63*1 | 面板配置9个指示灯、1个温湿度控制器，配齐空开轨道，跳线使用BV16,配齐零线排、地线排，配电箱门配置接地跳线BV6 |
|  | YYMP3 | 高*宽 *深配电箱80cm*90cm*30cm | 高*宽100cm*90cm | 1PC32*2；1PC25*1；1PC16*15；3P塑壳断路器C63*1；3PC32*1；3PC20*3；3PC16*2 | 面板配置9个指示灯、1个温湿度控制器，配齐空开轨道，跳线使用BV16,配齐零线排、地线排，配电箱门配置接地跳线BV6 |
|  | YYMP4 | 高*宽 *深配电箱80cm*90cm*30cm | 高*宽100cm*90cm | 3P塑壳断路器C63*1;1PC16*15;3PC20*3；3PC16*3 | 面板配置9个指示灯、1个温湿度控制器，配齐空开轨道，跳线使用BV16,配齐零线排、地线排，配电箱门配置接地跳线BV66 |
| 苏厝隧道B道小车道 | ZMP1 | 高*宽 *深配电箱80cm*90cm*30cm | 高*宽100cm*90cm | 3P塑壳断路器C63*2；3PC32*2;3PC20*3;3PC16*1;1PC25*7;1PC32*2;1PC20*6;1PC16*12 | 面板配置9个指示灯、1个温湿度控制器，配齐空开轨道，跳线使用BV16,配齐零线排、地线排，配电箱门配置接地跳线BV6 |
|  | ZMP2 | 高*宽 *深配电箱80cm*90cm*30cm | 高*宽100cm*90cm | 3P塑壳断路器C63*2;3PC32*2;3PC20*3;3PC16*1;1PC32*2;1PC25*7;1PC20*6;1PC16*12 | 面板配置9个指示灯、1个温湿度控制器，配齐空开轨道，跳线使用BV16,配齐零线排、地线排，配电箱门配置接地跳线BV6 |
|  | ZMP3 | 高*宽 *深配电箱80cm*90cm*30cm | 高*宽100cm*90cm | 3P塑壳断路器C63*1;3PC32*1;3PC20*3;3PC16*2;1PC32*3;1PC16*15 | 面板配置9个指示灯、1个温湿度控制器，配齐空开轨道，跳线使用BV16,配齐零线排、地线排，配电箱门配置接地跳线BV6 |
| 山头隧道A道货车道 | YYMP1 | 高*宽 *深配电箱80cm*90cm*30cm | 高*宽100cm*90cm | 3P塑壳断路器C63*2;3PC32*1;3PC20*4;3PC16*1;1PC32*1;1PC25*2;1PC20*12;1PC16*12 | 更换配电箱，整改配电箱配齐空开轨道，跳线使用BV16,配齐零线排、地线排，配电箱门配置接地跳线BV6 |
|  | YYMP2 | 高*宽 *深配电箱80cm*90cm*30cm | 高*宽100cm*90cm | 3P塑壳断路器C63*1;3P塑壳断路器C50*1;3PC25*1;3PC20*4;3PC16*1;1PC25*2;1PC20*9;1PC16*16 | 面板配置9个指示灯、1个温湿度控制器，配齐空开轨道，跳线使用BV16,配齐零线排、地线排，配电箱门配置接地跳线BV6 |
|  | YYMP3 | 高*宽 *深配电箱80cm*90cm*30cm | 高*宽100cm*90cm | 3P塑壳断路器C63*1;3PC32*1;3PC20*3;3PC16*2;1PC32*2;1PC25*1;1PC16*15 | 面板配置9个指示灯、1个温湿度控制器，配齐空开轨道，跳线使用BV16,配齐零线排、地线排，配电箱门配置接地跳线BV6 |
|  | YYMP4 | 高*宽 *深配电箱80cm*90cm*30cm | 高*宽100cm*90cm | 3P塑壳断路器C63*1;3PC25*1;3PC20*3;3PC16*2;1PC25*3;1PC16*12 | 面板配置9个指示灯、1个温湿度控制器，配齐空开轨道，跳线使用BV16,配齐零线排、地线排，配电箱门配置接地跳线BV6 |
| 山头隧道B道小车道 | ZMP1 | 高*宽 *深配电箱80cm*90cm*30cm | 高*宽100cm*90cm | 3P塑壳断路器C63*1;3P塑壳断路器C50*1;3PC20*4;3PC16*2;1PC20*3;1PC16*24; | 面板配置9个指示灯、1个温湿度控制器，配齐空开轨道，跳线使用BV16,配齐零线排、地线排，配电箱门配置接地跳线BV6 |
|  | ZMP2 | 高*宽 *深配电箱80cm*90cm*30cm | 高*宽100cm*90cm | 3P塑壳断路器C63*1;3P塑壳断路器C50*1;3PC25*1;3PC20*4;3PC16*1;1PC25*2;1PC20*9;1PC16*16 | 面板配置9个指示灯、1个温湿度控制器，配齐空开轨道，跳线使用BV16,配齐零线排、地线排，配电箱门配置接地跳线BV6 |
|  | ZMP3 | 高*宽 *深配电箱80cm*90cm*30cm | 高*宽100cm*90cm | 3P塑壳断路器C63*1;3PC32*1;3PC20*3;3PC16*2;1PC32*2;1PC25*1;1PC16*15 | 面板配置9个指示灯、1个温湿度控制器，配齐空开轨道，跳线使用BV16,配齐零线排、地线排，配电箱门配置接地跳线BV66 |
|  | ZMP4 | 高*宽 *深配电箱80cm*90cm*30cm | 高*宽100cm*90cm | 3P塑壳断路器C63*1;3PC20*4;3PC16*2;1PC20*3;1PC16*12 | 面板配置9个指示灯、1个温湿度控制器，配齐空开轨道，跳线使用BV16,配齐零线排、地线排，配电箱门配置接地跳线BV6 |